CS Validierungsplan (CS-VP)

| Gebäude: | [Kopf-Tabelle-1] G680 | Bereich/e: | [Kopf-Tabelle-2] MIB Produktion 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Systemname: | [Kopf-Tabelle-3] SPS Zentrifugentrockner PU4300A | MLCS-ID: | [Kopf-Tabelle-4] 1428 |

Tabelle 1 Dokumentenfreigabe

| Rolle | Funktion | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| Autor | C&Q (Commissioning & Qualification) [Tabelle 1-1] — Julia Fischer, C&Q Engineer | Ist verantwortlich für den Inhalt des Dokuments. |
| Prüfer | Projektleiter/SME [Tabelle 1-2] — Anna Keller, Projektleiterin Retrofit PU4300A; Michael Bauer, SME Automatisierungstechnik | Prüft die inhaltliche Richtigkeit. |
| Prüfer | Technical System Owner (TSO) [Tabelle 1-3] — Thomas Weber, Technical System Owner PU43xx | Prüft die inhaltliche Richtigkeit hinsichtlich der technischen Anforderungen. |
| Prüfer | Business System Owner (BSO) [Tabelle 1-4] — Sabine Hoffmann, Business System Owner MIB Produktion 2 | Prüft die inhaltliche Richtigkeit hinsichtlich der pharmazeutischen Anforderungen. |
| Freigeber | Business Quality Representative (BQR) [Tabelle 1-5] — Peter Schmidt, Quality Representative CSV | Prüft die inhaltliche Richtigkeit bezüglich der GMP-Compliance und gibt das Dokument frei. |
| Freigeber | Computerized System Quality Expert (CSQ) | Prüft die inhaltliche Richtigkeit bezüglich der CSV-Anforderungen und gibt das Dokument frei. |

Hinweis: Nachfolgender Verweis ist zu verwenden, wenn ein V-Plan Vorgängerdokument existiert und durch eine QualiPSO Version mit neuer Dok-ID ersetzt wird.

XXXXXX (Version 1.0) ist das Folgedokument von XXXXXX (Version xx)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4

1.1	Ziel und Umfang	4

1.2	Abkürzungen und Definitionen	4

1.3	Definitionen	5

1.4	Systembeschreibung	5

1.5	Systembewertung	5

1.6	Systemgrenzen	6

1.7	Systemstruktur / Datenfluss und Schnittstellen	6

1.8	Mitgeltende Unterlagen	7

2	Validierungsteam	8

2.1	Verantwortlichkeiten	8

2.2	Verantwortlichkeiten des / der Lieferanten	9

2.2.1	Lieferantenbewertung	9

3	Vorgehensweise bei der Validierung	10

3.1	Validierungsstrategie gemäß Validation Master Plan (VMP)	12

3.2	Einsatz von Künstlicher Intelligenz	12

3.3	Änderungen während der CS Validierung	13

3.4	Designqualifizierung (DQ)	13

3.4.1	Spezifikation	14

3.4.2	Risikoanalyse	14

3.4.3	Design Review	14

3.5	Konstruktion / Systemerstellung	15

3.6	Traceability Matrix (TM)/(Vollständigkeitsnachweis)	15

3.7	Testprozess	16

3.7.1	Testplan	16

3.7.2	Testvorschriften	16

3.7.3	Durchführung von Tests	16

3.7.4	Behandlung nicht bestandener Testfälle	16

3.7.5	Installationsqualifizierung (IQ)	16

3.7.6	Funktionsqualifizierung (OQ)	17

3.7.7	Prozessesqualifizierung (PQ)	18

3.7.8	Prozess Performance Qualifizierung (PPQ)	18

3.8	Systemfreigabe zur produktiven Nutzung (AFU-CS)	18

3.9	Validierungsbericht	19

4	Dokumentenübersicht	20

4.1	Validierungsdokumente (nach V-Modell)	20

4.2	Weitere Validierungsdokumente	20

5	Anhänge	22

6	Änderungshistorie	23

# Einleitung

## Ziel und Umfang

Dieser Validierungsplan beschreibt die Validierungssstrategie und detaillierte Vorgehensweise zur Validierung des computerizierten Systems mit dem Namen [Kap. 1.1-1] SPS Zentrifugentrockner PU4300A, MLCS-ID 1428 und den Hauptkomponenten Server, Clients, WTS, Datenbank bei der Sanofi.

[Kap. 1.1-2] Speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) für PU Zentrifugentrockner 4330A

Oder:

Tabelle 2: Gegenstand des Valierungsplans

| System | Software | Hauptkomponenten | Hersteller / Lieferant |
| --- | --- | --- | --- |
| Systemname | SW Name und Version | Server, Clients, WTS, Datenbank | Firma/Lieferant |

Die Validierung erfolgt im Rahmen des Change Controls [Kap. 1.1-3] CC-2024-005123, um die Eignung des GMP-gerechten Prozesses nachzuweisen.

[Kap. 1.1-4] V2.0 (CC-2022-000456): Anpassung der Steuerungssoftware nach Austausch der SPS-Hardware.

[Kap. 1.1-5] V3.0 (CC-2024-005123): Retrofit des Antriebssystems und Anpassung der Rezeptparameter.

## Abkürzungen und Definitionen

Tabelle 3: Abkürzungen und Definitionen

| Abkürzung | Beschreibung |
| --- | --- |
| BQR | Business Quality Representative (Qualitätsfunktion der jeweiligen Prozesseinheit) |
| BSO | Business System Owner (Prozesseigentümer, Leiter der Produktion/Laborleiter, Herstellungsleiteroder entsprechender Funktionsvertreter) |
| C&Q | Commissioning & Qualification |
| CS | Computerized System (computergestütztes System) |
| CE | Computerized Equipment (Computergestütztes Gerät) |
| DQ | Designqualifizierung |
| GMP | Good Manufacturing Practice (Anforderungen der „Guten Herstellungspraxis“) |
| IQ | Installation Qualification (Installationsqualifizierung) |
| MLCS-ID | Master Liste für computergestützte Systeme ID (eindeutige Inventarnummer des computergestützten Systems) |
| OQ | Operational Qualification (Funktionsqualifizierung) |
| PL | Projektleiter |
| RA | Risikoanalyse (Risk Analysis) |
| SAT | Site Acceptance Test (Abnahme beim Kunden) |
| SME | Subject Matter Expert (Experte für einen bestimmten Bereich) |
| SOP | Standard Operating Procedure (Standardarbeitsanweisung) |
| TSO | Technical System Owner (Systemeigentümer, Technikleiter Laborleiter oder entsprechender Funktionsvertreter) |
| URS | User Requirement Specifications (Benutzeranforderungen / Technische Anforderungen) |

## Definitionen

Tabelle 4: Definitionen

| Definition | Beschreibung |
| --- | --- |
| Computerized System (CS) / Computergestütztes System | Computergestütztes System, besteht aus einem Computer System und dazu gehörenden Funktionseinheiten und/oder Prozessen. Ein Computergestütztes System kann sein: - Computerized Systems (CIS) / Computergestütztes Informationssystem - Computerized Equipment (CE) / Computergestütztes Equipment - Spreadsheets (S) |
| E-Record / Elektronische Aufzeichnung | Jede Kombination textlicher, graphischer, bildlicher oder anderer Darstellung von Informationen in digitaler Form, die von einem Computersystem erzeugt, geändert, verwaltet, gespeichert, archiviert, rekonstruiert oder verteilt wird. Im Sinne dieser SOP gilt der Begriff nur für dauerhaft gespeicherte GMP relevante Daten. |
| E-Signature Elektronische Unterschrift | Ein elektronischer Mechanismus, der anstelle einer handschriftlichen Unterschrift ersetzt, um eine Aktion zu genehmigen oder Daten in einem computergestützten System zu authentifizieren. |
| System | Computergestütztes System, bestehend aus: steuerndes System + dazugehörende Prozesse (ohne Funktionseinheiten) |
| Systemtyp | Folgende Systemtypen sind in dieser SOP definiert: - CIS (Computerized Information System) - CE (Computerized Equipment) - S (Spreadsheet) |
| User Requirement Specifications / (URS) | URS ist die Zusammenstellung aller Anforderungen an das Design und die Funktionalität der zu qualifizierenden Anlage / des Geräts / des zu validierenden Systems. Diese umfassen sowohl die Benutzeranforderungen als auch die technischen Anforderungen |

## Systembeschreibung

Das System dient der [Kap. 1.4-1] Steuerung und Überwachung des Trocknungsprozesses am Zentrifugentrockner PU4300A, inkl. Rezeptverwaltung und Prozessdatenerfassung.

Die System wird im Gebäude [Kap. 1.4-2] G680, Raum XXX in Frankfurt am Main betrieben.

Die gesamte Systemstruktur ist mit den wesentlichen Komponenten in der Abbildung 1: Funktionsprinzip des Systems dargestellt.

Abbildung 1: Funktionsprinzip des Systems

## Systembewertung

Es wurde eine Systembewertung gemäß QU-MT-0001344-MDT durchgeführt ([Kap. 1.5-1] FRA-PLAN-G-00987 V 2.0)

Das System wurde wie folgt eingestuft:

- MLCS-ID: [Kap. 1.5-2] 1428

- GMP-Kritikalität: [Kap. 1.5-3] Minor

- [Kap. 1.5-4] Softwarekategorie: 4 (nach GAMP 5)

- eRecord & eSignature [Kap. 1.5-5] Typ: 4 (ERES)

- [Kap. 1.5-6] CS-Kategorisierung: CE-PCS

Daraus ergab sich folgende Einstufung des CS mit Testumfang und –tiefe:

- Gering: Exploratory Testing [Kap. 1.5-7]

- Mittel: Exploratory und Nominal Testing

- Hoch: Exploratory, Nominal und Challenge Testing

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-1] (CC-2022-000456): Die Systembewertung wurde aktualisiert oder Die Systembewertung wurde nicht aktualisiert, da...

## Systemgrenzen

Die Systemgrenzen bzw. Schnittstellen zu anderen Systemen sind im der Systemberwertung unter Anwendung der QU-MT-0001344-MDT im folgenden Dokument [Kap. 1.6-1] FRA-PLAN-G-00987 festgelegt.

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-2] (CC-2022-000456): ggf. Angabe der neuen Systembewertung oder Die Systembewertung wird nicht angepasst.

## Systemstruktur / Datenfluss und Schnittstellen

Eine grobe Darstellung des Datenflusses ist in Abbildung 1: Datenflusskonzept dargestellt. Im Rahmen der Validierung wird ein detailliertes Datenflussschema des Prozesses, welches den Fluss der Daten grafisch abbildet erstellt. Die Erstellung und Analyse des Datenflussschemas sollen Risiken und Schwachstellen des Prozesses und des eingesetzten CS aufdecken.

Abbildung 2: Datenflusskonzept

Die Schnittstellen für die Validierung des Systems werden folgendermaßen definiert und getestet:

Über eine TCP/IP-Verbindung stellt der Client dem System Daten für die Protokollierung und Archivierung zur Verfügung.

Es wird geprüft, dass die Datenübertragung an das validierte PRODIS System (IP21) korrekt erfolgt.

Es wird geprüft, dass die Datenübertragung an das validierte SAP System korrekt erfolgt.

Es wird geprüft, dass die Datenübertragung auf Sanofi Laufwerke korrekt erfolgt.

Es wird geprüft, dass der Datenaustausch kritischer GMP relevanter Daten mit einem anderen System korrekt funktioniert.

## Mitgeltende Unterlagen

Tabelle 5: Mitgeltende SOPs/Vorgabedokumente

| Dok-ID | Beschreibung |
| --- | --- |
| QU-SOP-0049866 | Validierung computergestützer Systeme |
| QU-SOP-0015430 | Lifecycle computergestützer Systeme |
| QU-OPE-0537002 | QU-OPE-0537002 Failure Mode and Effects Analysis Tool |

Tabelle 6: Mitgeltende Unterlagen

| Dok-ID | Beschreibung | Freigabedatum | Version |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXX | Validerungs-Master-Plan |  |  |
| [Tabelle 6-1] FRA-PLAN-G-00987 | Systembewertung gemäß QU-MT-0001344 |  | [Tabelle 6-2] 2.0 |
| [Tabelle 6-3] FRA-PLAN-G-00654 | URS |  | [Tabelle 6-4] 2.0 |
| XXXX | <Bericht Lieferantenauditierung> |  |  |
| [Tabelle 6-5] FRA-PLAN-G-00655 | [Tabelle 6-6] Funktionsspezifikation |  | [Tabelle 6-7] 2.0 |

# Validierungsteam

## Verantwortlichkeiten

Die Verantwortlichkeiten sind gemäß der QU-SOP-0049866 Validierung computergestützte Systeme / QU-OPE-0404865 Dokumente und Verantwortlichkeiten (bei lokalen CS) / QU-OPE-0396672 Dokumente Implementierung globale CS (bei globalen CS) definiert.

Das Validierungsteam wurde für dieses Projekt mit folgenden Verantwortlichkeiten definiert:

Tabelle 7: Verantwortlichkeiten Validierungsteam

|  | C&Q | PL | SME | BSO | TSO | BQR | CSQ | Lieferant |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Qual.-) PL / Qual. oder Compliance Experte | Projektleiter | Teilprojekt-leiter / Technik Experte (VT/EMR) | Leiter Produktion/ Laborleiter | Leiter Technik | QA | QA | Firma XY |
| Systembewertung | A | P | P | P | P | G | G | - |
| URS | P | A | P | P | P | G | G | - |
| Validierungsplan | A | P | P | P | P | G | G | - |
| Risikoanalyse | A | P | P | P | P | G | G | - |
| Testplan | A | P | P | P | P | G | G | - |
| Testfälle (projektspezifisch) | A | P | P | P | P | G | G | A |
| Traceability Matrix | A | P | P | P | P | G | G | P |
| Validierungssbericht | A | P | P | P | P | G | G | - |
| Spezifikationen (z. B. FDS, HDS, SDS) | P | P | P | P | P | G | G | A |
| Weitere Spezifikationen / Zeichnungen | P | P | P | P | P | G | G | A |
| Weitere Dokumente | P | P | P | P | P | G | G | P |

Die Unterschriften des Prozesseigentümers (BSO) und/oder des Systemeigentümers (TSO) können durch benannte Funktionsvertreter erfolgen. Wenn der Systemeigentümer durch den Prozesseigentümer abgebildet wird, entfällt die Prüfung durch den Systemeigentümer!

A: 	Autor

P:	Genehmiger (Prüfer)

G:	Genehmiger (Qualität)

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-3] (CC-2022-000456): Folgende Verantwortlichkeiten haben sich geändert:...

## Verantwortlichkeiten des / der Lieferanten

Die Fa. [Kap. 2.2-1] Fima ist verantwortlich für:

- die Erstellung der Spezifikationen [Kap. 2.2-2]

- die technische Umsetzung der Anforderungen [Kap. 2.2-3]

- die ordnungsgemäße Installation des Systems

- die Durchführung der Validierung [Kap. 2.2-4]

[Kap. 2.2-5] die Schulung des Sanofi-Personals am System

[Kap. 2.2-6] die Erstellung der Anwenderdokumentation

Sämtliche in Zusammenarbeit mit der Firma erstellten Validierungsdokumente werden durch Sanofi geprüft und freigegeben. Die Gesamtverantwortung liegt bei Sanofi.

### Lieferantenbewertung

Die Lieferanten müssen gemäß QU-WIN-0056535-Advanced Content Template for Quality Third Party Management Process FBC qualifiziert sein. Für das vorliegende Projekt müssen folgende Lieferantenbewertungen vorliegen bzw. durchgeführt werden:

Tabelle 8: Lieferantenbewertung

| Lieferant / Adresse | Dienstleistung / Service | Lieferantenbewertung |
| --- | --- | --- |
| [Tabelle 8-1] Fima Musterstrasse 1 D-65926 Frankfurt | Lieferant | Ist durchzuführen [Tabelle 8-2] QualiPSO-ID: OOZ000000062125 |
| Lieferant B Ebenstraße 7 CH-3015 Bern | Computergestütztes System (CS) | ID 000000 |

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-4] (CC-2022-000456): Folgende Lieferanten wurden aufgenommen oder Es gab keine Änderung bei den Lieferanten

# Vorgehensweise bei der Validierung

Abbildung 3: Validierungsstrategie

Die Validierungsaktivitäten werden gemäß der Software Kategorie nach GAMP5 vorgenommen.

| Validierungsaktivitäten | Software-Kategorie gemäß GAMP 5 |  |  |  | Life Cycle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kat 1 | Kat 3 | Kat 4 | Kat 5 |  |
|  | Infrastruktur Software | Nicht Konfigurierte Produkte | Konfigurierte Produkt | Kundenspez. Appl. |  |
| Systembewertung & CC | X | X | X | X | VALIDIERUNG |
| Validierungsplanung (CS-VP) |  | X | X | X |  |
| Lieferantenbewertung / -audit |  | (X)1 | X | X |  |
| Anforderungsspezifikation (URS) | (X)2 | X | X | X |  |
| Risikoanalyse (RA) | (X)2 | X | X | X |  |
| Traceability Matrix (TM) |  | X | X | X |  |
| Umsetzungsplanung (FDS/DS) |  | (X)3 | (X)3 | X |  |
| Spezifikationen HDS/SDS/BM |  | (X)3 | (X)3 | X |  |
| Installations-/Konfigurationsvorgabe (Systemwiederherstellung) | X | X | X | X |  |
| Design Qualifizierung (DQ) |  | X | X | X |  |
| Source Code Review |  |  |  | X |  |
| Modulspezifikation |  |  | (X)4 | X |  |
| Modul- und Integrationstest |  |  | (X)5 | X |  |
| Installationsqualifizierung (IQ) |  | X | X | X |  |
| Funktionsqualifizierung (OQ) |  | X | X | X |  |
| Leistungsqualifizierung (PQ/PPQ) [falls in URS gefordert] | X | X | X | X |  |
| Berechtigungskonzept | X | X | X | X |  |
| Desaster Recovery Plan | X | X | X | X |  |
| Backup & Restore Konzept | X | X | X | X |  |
| Business Continuity Plan [nur für GxP kritische Systeme] |  | X | X | X |  |
| Audit Trail Review Konzept (ATR) |  | X | X | X |  |
| SOP zur Sicherheit und Betrieb erstellen |  | X | X | X |  |
| Anwenderschulung | (X)6 | X | X | X |  |
| Validierungsabschluss (CS-VB) |  | X | X | X |  |
| Wartung | systemspezifische Festlegung der Tätigkeiten |  |  |  | BETRIEB |
| Systemmonitoring /Periodic Review |  |  |  |  |  |
| Schulung |  |  |  |  |  |

1 Für kritische oder komplexe Systeme ist eine Lieferantenbewertung/Lieferantenaudit durchzuführen

2 Ist im Rahmen der Risikoanalyse für die zugehörige Applikation zu berücksichtigen

3 FS/DS nur für die anwendungsspezifischen Teile des Systems

4 Modulspezifikationen nur für die anwendungsspezifischen Teile des Systems

5 Modul- und Integrationstests nur für die anwendungsspezifischen Teile des Systems

6 Ist im Rahmen der Applikationsschulung mit abzudecken

## Validierungsstrategie gemäß Validation Master Plan (VMP)

Gemäß Doc ID-xxx wurden für das Validierungsprojekt für das System im Rahmen des Validation Master Plan die folgenden Validierungsmodule ermittelt:

- CS Validierung

- Equipment-Qualifizierung (Nicht Gegenstand des vorliegenden Validierungsplans)

- Methodenvalidierung (Nicht Gegenstand des vorliegenden Validierungsplans)

- Prozessvalidierung (Nicht Gegenstand des vorliegenden Validierungsplans)

## Einsatz von Künstlicher Intelligenz

OHNE künstliche Intelligenz

Innerhalb des CS kommt KEINE künstliche Intelligenz zum Einsatz. [Kap. 3.2-1]

Die „Prohibited AI Practices at Sanofi“ gemäß QU-STD-0000534-AI Systems Risk and Compliance Management ist geprüft und bewertet. Das Ergebnis ist über die Systembewertung dokumentiert.

Gemäß Systembewertung ergibt sich ein KI Reifegrad von I oder II

KI Reifegrad I: Das KI gestützte CS wird paralle zum Produktionsprozess eingesetzt und keinen Einfluss auf einen GxP relevanten Prozess

KI Reifegrad II: Das KI gestützte CS ist eine konventionelle Anwendung ohne Einsatz von Machine Learning (ML)

Die KI-Kontrollmaßnahmen aus dem QU-OPE-2497575-Risk Profile and Control Framework (Fragen in Abschnitt „5. RISK DOMAIN: Artificial Intelligence“) wurden beantwortet und führten zu dem

Risk Profile Outcome: „N/A“ oder „Non AI“

Oder MIT Künstliche Intelligenz:

Innerhalb des CS kommt künstliche Intelligenz zum Einsatz.

Die „Prohibited AI Practices at Sanofi“ gemäß QU-STD-0000534-AI Systems Risk and Compliance Management ist geprüft und bewertet. Das Ergebnis ist über die Systembewertung dokumentiert.

Gemäß Systembewertung ergibt sich ein KI Reifegrad von III oder IV.

KI Reifegrad III: Bei dem KI gestützten CS handelt es ich um Anwendungen die als geschlossenes KI gestützte CS verwendet werden.

KI Reifegrad IV: Das KI gestützte CS ist autonom mit selbstauslösenden Neutraining – mit menschlichen Eingrif und Kontrolle der Updates

Wenn Digital beteiligt ist: Der Prozess des Risk Profile in ServiceNow entsprechend QU-GOP-0001043-System Life Cycle ist durchzuführen, das CS wird von Digital unterstützt. anderenfalls ist die folgende Vorgehensweise zu wählen:

Die KI-Kontrollmaßnahmen aus dem QU-OPE-2497575-Risk Profile and Control Framework (Fragen in Abschnitt „5. RISK DOMAIN: Artificial Intelligence“) wurden beantwortet und führten zu dem

Risk Profile Outcome: „AI Standard“ oder „AI High“

Gemäß des Risk Profile Outcome ergeben sich aus dem Risk Profile and Control Framework folgende Maßnahmen:

| IDs | AI Standard | AI High |
| --- | --- | --- |
| Process Control IDs | DEL-16, DEL-17, DEL-18 MONIT-02_SIC | DEL-16, DEL-17, DEL-18, DEL-19 MONIT-02_SIC |
| Non-Functional-Requirement (NFR) IDs | NFR-43, NFR-44 | NFR-41, NFR-42, NFR-43, NFR-44 |

Die Maßnahmen werden in der URS aufgenommen und im CS Validierungsbericht abschließend geprüft.

## Änderungen während der CS Validierung

Bei Änderungen an den Anforderungen / am Testprozess während der initialen CS Validierung sind diese in die Dokumentation einzuarbeiten und die Dokumente sind neu freizugeben. Hierbei sind die Auswirkungen hinsichtlich der laufenden Validierung von Sanofi zu bewerten. Gegebenenfalls sind Maßnahmen festzulegen und durchzuführen.

Alle Änderungen nach Systemfreigabe (AFU/CS-Validierungsbericht) oder ab Start der IQ erfolgen über das Change Control Verfahren.

## Designqualifizierung (DQ)

Im der Systembewertung wird / wurde der Einfluss des Systems auf die, Produktqualität, Patientensicherheit und die Datenintegrität bewertet und die daraus resultierende Validierungstiefe festgelegt.

Es [Kap. 3.4-1] wurden User Requirement Specifications (URS) erstellt und nach GMP- und GEP-Relevanz klassifiziert.

GMP-relevante Punkte werden einer CS Validierung [Kap. 3.4-2] (DQ, IQ, OQ, PQ) unterzogen.

GEP-relevante Punkte können geprüft werden und bedürfen keiner Qualifizierung/Validierung.

Darüber hinaus enthält die URS Vorgaben, welche Standardtestvorschrift in welcher Projektphase [Kap. 3.4.1-1] (IQ, OQ, PQ) getestet werden soll.

Eine Lieferantenerklärung ist in diesem Projekt nicht erforderlich, die Systemerstellung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Lieferanten in Verantwortung von Sanofi. Die Umsetzung der URS wird in den Funktionalen Spezifikationen dokumentiert.

Wo anwendbar, kann bereits in der URS auf eine Sanofi Standard-Testvorschrift verwiesen werden.

Die URS werden / wurden so detailliert beschrieben, dass sie zur Anfrage und Bestellung beim Lieferanten dienen.

### Spezifikation

In der Designphase werden die URS durch den Lieferanten/SME in Spezifikationen (Pflichtenheft) umgesetzt und von Sanofi freigegeben.

Darüber hinaus erfolgt ein dokumentierter Abgleich der Spezifikationen mit den URS, dass die GMP-Anforderungen erfüllt werden.

Abweichend umgesetzte URS werden in den Spezifikationen (z. B. Funktionsspezifikation, Benutzermanagement) beschrieben und von Sanofi in den DQ Abschlussbericht übernommen.

In der Spezifikation wird für jede benannte URS beschrieben, wie diese umgesetzt wird und sind so ausführlich gehalten, dass sie hinreichend testbar sind.

Die Spezifikationen werden in funktionale (FDS) und technische Spezifikationen (TDS/SDS/HDS) unterschieden.

In der funktionalen Spezifikation erfolgt die Beschreibung aller geforderten Systemfunktionen.

Die technische Spezifikation beschreibt die Hardware (inkl. Betriebssystem), Softwarebestandteile des Systems und das Netzwerk (Servereigenschaften, Schnittstellen), sowie die Umgebungsbedingungen (Aufstellungsort). Sie dienen der Darstellung aller Systemkomponenten, die an der produktiven Version des Systems eingesetzt werden.

Jede einzelne Spezifikation erhält einen eindeutigen Bezug auf die ihr zugrunde liegenden URS (URS-ID).

### Risikoanalyse

RA für Systeme mit der GxP Kritikalität major/critical:

Im Rahmen der Designphase ist eine Risikoanalyse zur Bestimmung der kritischen Prozesschritte auf ihren möglichen Einfluss auf die Produktqualität, die Patientensicherheit und die Datenintegrität zu prüfen und zu erstellen.

Die Risikoanalyse ist mittels einer FMEA (Fehler-Möglichkeits-Einfluss-Analyse oder geeigneten Methoden der Risikoanalyse durchzuführen.

Die Risikoanalyse dient neben dem TM zur Bestimmung des Testumfanges. Die Risikoanalyse dient der Bestimmung der Testtiefe für das jeweilige Risiko. Die Durchführung der Risikoanalyse wird im DQ-Abschlussbericht dokumentiert. Sie stellt sicher, dass mögliche Risiken erkannt und reduziert werden bzw. über Tests, Wartungsaktivitäten oder SOPs abgedeckt werden.

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-5] (CC-2022-000456): Die Risikoanalyse wird aktualisiert oder Die Risikoanalyse wird nicht aktualisiert, da...

Basierend auf den Ergebnissen der Risikoanalyse und des detaillierten Datenflussschemas ist ein Audit Trail Review Konzept (siehe Kapitel 5) erarbeiten und es ist zu Beschreiben in welcher Form ein regelmäßiger Audit Trail Review erfolgt.

RA für Systeme mit der GxP Kritikalität minor:

Das System wurde als GxP minor eingestuft. Gemäß QU-SOP-0015430 / QU-SOP-0049866 wird kein RA gefordert und erstellt. [Kap. 3.4.2-1]

### Design Review

Die Design Qualifizierung (DQ)  ist der Nachweis, dass die geforderten Attribute, Spezifikationen und Funktionalitäten im CS-Design gemäß den Anforderungen (URS) umgesetzt werden.

Die Designphase wird mit einem DQ Abschlussbericht abgeschlossen. Der DQ Abschlussbericht ist der dokumentierte Nachweis, dass die Design Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen worden ist. Abweichend umgesetzte URS werden in einem DQ Abschlussbericht gelistet und bewertet.

Hierzu muss eine freigegebene Risikoanalyse vorliegen, die auf Basis der freigegebenen Spezifikationen durchgeführt wurde.

Eine freigegebene TM liegt mit Abschluss der Designphase oder spätestens vor dem Start der Testdurchführung vor.

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-6] (CC-2022-000456): Es erfolgte eine neue DQ (Abschlussbericht XXXX) oder Es gab keine Änderungen an der DQ, da...

## Konstruktion / Systemerstellung

In der Phase der Konstruktion / Systemerstellung werden die einzelnen Systemkomponenten entsprechend ihrem Entwurf gebaut, eingerichtet und umgesetzt. Hierunter fallen alle unter technischer und funktionaler Spezifikation beschriebenen Komponenten sowie die Qualifizierung des für den Prozess notwendigen Equipments (z.B. Messgeräte, PC). Während der Konstruktionsphase sind die Spezifikationen und weitere Design-Dokumente ggf. anzupassen und neu freizugeben. Mit Auslieferung des Systems wird ein dokumentierter Nachweis erbracht, dass die Systemteile in sich korrekt funktionieren und freigegeben sind (Releasenotes, Systemtestbericht (Modul-, Integrationstests), Freigabezertifikat der Software, Source Code Review Nachweis).

Im Rahmen der Projektabwicklung wird beim Lieferanten geprüft, ob die einzelnen Punkte der URS bezogen auf das [Kap. 3.5-1] Retrofit PU4300A [Kap. 3.5-2] an dem System SPS Zentrifugentrockner PU4300A umgesetzt wurden und diese der Spezifikation entsprechen. Diese Tests werden dokumentiert, bewertet und freigegeben.

- Offene Anforderungen werden in einem Bericht dokumentiert, bewertet und im Projektverlauf weiter verfolgt.

Oder:

Folgende Test werden beim Lieferanten durchgeführt und als Validierungstest übernommen, z. B. Leistungslauf. Projektspezifische Tests werden individuell vor Durchführung durch die Qualitätsfunktion zur Ausführung genehmigt.

## Traceability Matrix (TM)/(Vollständigkeitsnachweis)

Die Traceability Matrix ist der Abgleich zwischen URS, Spezifikationen, Risikoanalyse und Testfällen. Die TM wird im Verlauf der Validierung erstellt.

Der Vollständigkeitsnachweise erfolgt in der TM und ist die Überprüfung und Bewertung der vollständigen Umsetzung der in der Risikoanalyse genannten Tests und  Maßnahmen. Hieraus geht hervor, dass alle referenzierten Tests und Maßnahmen durchgeführt wurden. Die TM wird vor Abschluss der Validierung geprüft und finalisiert.

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-7] (CC-2022-000456): Die Traceability Matrix wird versioniert oder Die Traceability Matrix wird nicht Versioniert, da...

## Testprozess

### Testplan

In einem Testplan werden alle durchzuführenden Tests aufgelistet. Der Testplan wird vor Beginn der Testphase separat freigegeben.

Oder:

Da bereits eine vollständige Traceability Matrix und eine Risikoanalyse vorliegen, wird der Testplan als Anhang zu diesem Validierungsplan freigegeben. [Kap. 3.7.1-1]

Oder:

Da bereits eine vollständige Traceability Matrix und eine Risikoanalyse vorliegen, ist der Testplan in diesem Validierungsplan integriert. Info: In diesem Fall hier den Testplan einfügen

### Testvorschriften

#### Standard-Testvorschriften (STV)

Standard Testvorschriften sind Testvorschriften, die von Sanofi erstellt und freigegeben wurden. Nach Möglichkeit werden diese Tests eingesetzt.

#### Projektspezifische Testvorschriften (PTV)

Projektspezifische Testvorschriften sind Testvorschriften, die speziell für das vorliegende Projekt erstellt wurden. Diese können von Sanofi oder vom Lieferanten erstellt werden und müssen vor dem Einsatz von Sanofi freigegeben werden.

### Durchführung von Tests

Bei Übernahme von Testergebnissen / Testprotokollen des Lieferanten ist sicherzustellen, dass diese vollständig und richtig sind sowie den GxP-Anforderungen entsprechen. Im V-Plan oder Testplan werden diese Dokumente gelistet.

Die Durchführung der Tests erfolgt durch den Hersteller/Lieferanten, unter Aufsicht von Sanofi. Nach der Durchführung der Tests werden diese durch Sanofi geprüft und gegengezeichnet, Änderungen ggf. dokumentiert und bewertet. [Kap. 3.7.3-1]

### Behandlung nicht bestandener Testfälle

Alle Testfälle, die bei der Durchführung der Validierung als nicht bestanden bewertet werden, werden als unerwartete Ereignisse (UE) /Anomalien (QU-FOR-0153421/ QU-MT-0004518) dokumentiert, bewertet und nachverfolgt.

Die abgeschlossenen unerwarteten Ereignisse (UE) /Anomalien Dokumentationen werden an die entsprechenden Abschlussberichte zur [Kap. 3.7.4-1] IQ, OQ und PQ angehängt.

### Installationsqualifizierung (IQ)

Die IQ ist die dokumentierte Verifizierung, dass das System so wie sie installiert wurde, mit dem genehmigten Design übereinstimmt.

Der IQ-Testplan und die zugehörigen Testvorschriften werden auf Basis der folgenden Dokumente erstellt:

- Traceability Matrix / URS

- Risikoanalyse

Nach Durchführung wird von SANOFI ein zusammenfassender IQ- Abschlussbericht erstellt.

Wurden im Rahmen der IQ unerwartete Ereignisse (UE) /Anomalien dokumentiert, die gemäß Bewertung im Protokoll nicht in der IQ abgeschlossen werden müssen, werden diese in der nachfolgenden Qualifizierungsphase mitgeführt und abgeschlossen.

IQ Hardware inkl. Betriebssystem und Datenbank

Bei der IQ der Hardware erfolgt eine Überprüfung auf Übereinstimmung mit den technischen Spezifikationen. Die Installation erfolgt auf Grundlage der existierenden xy Installationsanweisungen. Die IQ der Hardware ist von ITS DIGITAL durchzuführen.

IQ Applikation

Bei der IQ der Applikation ist zu überprüfen, ob die Applikationssoftware einwandfrei installiert wurde. Die Installation der Software erfolgt nach definierten Installationsanweisungen, die entweder vom Systemersteller mitgeliefert, vom Eigentümer erstellt oder als Routine bereits vorhanden sein können. Die IQ der Applikation ist von [Kap. 3.7.5-1] Lieferant durchzuführen.

Die IQ und OQ kann nur nach vorheriger Bewertung von Einflussnahme und Abhängigkeiten in begründeten Fällen überlappend stattfinden.

Ansonsten gilt, dass die OQ-Phase erst nach Abschluss und Bewertung der IQ-Phase erfolgen darf.

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-8] (CC-2022-000456): Es wird eine IQ durchgeführt... oder Es wird keine IQ durchgeführt, da...

### Funktionsqualifizierung (OQ)

Die OQ ist die dokumentierte Verifizierung, dass das System, so wie sie installiert wurde, entsprechend dem genehmigten Design funktioniert.

Der OQ-Testplan und die zugehörigen Testvorschriften werden auf Basis der folgenden Dokumente erstellt:

- Traceability Matrix / URS

- Risikoanalyse

Wenn alle offenen unerwarteten Ereignisse (UE) /Anomalien der IQ und der OQ geschlossen sind, die zum Zeitpunkt der OQ abgeschlossen werden müssen, wird ein OQ Abschlussbericht erstellt.

Oder

Wenn alle offenen unerwarteten Ereignisse (UE) /Anomalien der IQ und der OQ geschlossen sind, die zum Zeitpunkt der OQ abgeschlossen werden müssen und keine PQ folgt, wird der OQ Bericht in den CS VB aufgenommen und bewertet.

Im Falle einer Datenübertragung in ein anderes System:

Werden Daten in ein anderes Datenformat oder System überführt,ist im Rahmen der Validierung zu prüfen, dass der Wert und/oder die Bedeutung der Daten im Rahmen dieses Übertragungsprozesses nicht verändert werden.

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-9] (CC-2022-000456): Es wird eine OQ durchgeführt... oder Es wird keine OQ durchgeführt, da...

### Prozessesqualifizierung (PQ)

Die PQ dient dem Nachweis, dass das System funktional und prozesssicher den spezifizierten Anforderungen entspricht. Hierzu ist ein ganzer Prozess zu durchlaufen und zu dokumentieren.

Voraussetzung für den Start der PQ ist ein freigegebener OQ Abschlussbericht.

Der PQ-Testplan und die zugehörigen Testvorschriften werden auf Basis der folgenden Dokumente erstellt:

Traceability Matrix / URS

Risikoanalyse

Während der PQ aufgetretene offene Anforderungen werden in jeweiligen unerwarteten Ereignisse (UE) /Anomalien und Abschlussbericht zur PQ oder CS-Validierungsbericht dokumentiert und bewertet.

Alle unerwarteten Ereignisse (UE) /Anomalien müssen vor der Freigabe des PQ-Berichts / CS-Validierungsbericht erfolgreich geschlossen werden. In begründeten Fällen kann die Nachverfolgung der unerwarteten Ereignisse (UE) /Anomalien in ein geeignetes System überführt werden und so die Validierung trotz offener Anforderungen abgeschlossen werden. Dieses Vorgehen ist nur in begründeten Ausnahmefällen gestattet, wenn die Freigabe zur Durchführung der nachfolgenden Prozesse oder zur Nutzung der Anlage unkritisch ist und muss entsprechend dokumentiert werden.

V2.0 [Kapitelspez. CC-Nr.-10] (CC-2022-000456): Es wird eine PQ durchgeführt... oder Es wird keine PQ durchgeführt, da...

### Prozess Performance Qualifizierung (PPQ)

In der PPQ wird die Prozessleistung des CS im produktiven Betrieb nachgewiesen. Die PPQ wird im Rahmen der Validierung geplant und die entsprechende Rahmenbedingungen werden definiert. Die Testdurchführung der PPQ ist nur im produktiven Betrieb möglich (z.B. Lasttests, Performancetests).

## Systemfreigabe zur produktiven Nutzung (AFU-CS)

Die AFU kann optional vor Abschluss des VB-CS erstellt werden und dient einer vorzeitigen oder schrittweisen Freigabe des CS oder von Teilen des CS. Die AFU muss spätestens in den VB-CS oder über eine Maßnahme in den Change Control integriert erfolgen. Nach Erteilung der AFU hat jede Änderung am CS durch Anwendung des jeweiligen site-spezifischen Change Control Verfahrens oder Abweichungsverfahren zu erfolgen

## Validierungsbericht

Nach vollständigem Durchlauf aller im CS Validierungsplan definierten Phasen wird ein Validierungsbericht erstellt. Darin werden alle vorliegenden Abschlussberichte zu den Qualifizierungsphasen [Kap. 3.9-1] (DQ, IQ, OQ, PQ) referenziert.

In diesem CS Validierungsbericht sind die Abschlussberichte zu den einzelnen Qualifizierungsphasen referenziert. Voraussetzung für die Freigabe des Validierungsberichts ist die finale Freigabe aller Abschlussberichte sowie die Bestätigung der Einhaltung der DI Compliance gemäß QU-SOP-0048290-Grundsätze der Datenintegrität.

Bereits in Kraft gesetzte SOP‘s sind in Bezug auf das neue System überprüft / aktualisiert oder neu erstellt.

Das System ist Periodic Review pflichtig.

Mit dem Unterzeichnen des CS Validierungsberichts gilt das System [Kap. 3.9-2] SPS Zentrifugentrockner PU4300A als validiert und wird für den produktiven Einsatz /  oder gemäß CC Maßnahme freigegeben.

Oder

Mit dem Unterzeichnen des CS Validierungsberichts gilt das System [Kap. 3.9-3] SPS Zentrifugentrockner PU4300A als validiert. Die Freigabe des System erfolgt über AFU (separate Dokumentation).

# Dokumentenübersicht

## Validierungsdokumente (nach V-Modell)

Im Rahmen dieses CS Validierungsplans ist die Erstellung/Aktualisierung folgender Validierungsdokumente geplant (siehe Tabelle 9: Dokumentenübersicht).

Die Dokumente die gemäß der QU-SOP-0049866 Validierung CS als Life Cycle Dokumente des Systems definiert sind, werden im Life Cycle des Systems aktuell gehalten.

Der Ablageort der validierungsrelevanten Dokumente ist im Projekt festzulegen und liegt in der Verantwortung von BSO.

Tabelle 9: Dokumentenübersicht

| Dokumententyp | Verantwortlichkeit |
| --- | --- |
| CS Validierungsplan | SANOFI |
| Systembewertung | SANOFI |
| Funktionsspezifikation | [Tabelle 9-1] Lieferant |
| Hardware Designspezifikation (HDS) | [Tabelle 9-2] Sanofi |
| Software Designspezifikation (SDS) | [Tabelle 9-3] Lieferant |
| Risikoanalyse (RA) | [Tabelle 9-4] Sanofi |
| Traceability-Matrix (TM) | [Tabelle 9-5] Sanofi |
| DQ Abschlussbericht | SANOFI |
| IQ/OQ-Testplan | SANOFI |
| IQ-Testvorschriften | [Tabelle 9-6] Lieferant |
| IQ-Abschlussbericht | SANOFI |
| OQ-Testvorschriften | SANOFI |
| OQ-Abschlussbericht | SANOFI |
| PQ-Testplan | SANOFI |
| PQ-Abschlussbericht | SANOFI |
| CS Validierungsbericht | SANOFI |

## Weitere Validierungsdokumente

Die nachfolgende Tabelle listet die erforderlichen Dokumente zur CS Validierung oder die Begründung bei Abwesenheit. Bei einer Änderung im Lebenszyklus werden die betroffenen Dokumente aktualisiert.

Tabelle 10: Weitere Validierungsdokumente

| Prüfpunkte | Erforderlich | Nachweis (Dokumenten ID) Begründung, wenn nicht erforderlich / Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Datenflussdiagramm: Gemäß QU-SOP-0027386 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Audit Trail Review Konzept: Gemäß QU-SOP-0038830 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Berechtigungskonzept: Gemäß QU-SOP-0020358 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Trainingsplan Aufstellung der für die jeweilige Rolle am CS notwendigen Schulungen Gemäß QU-WIN-0061439 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Process Performance Qualification (PPQ): Gemäß QU-SOP-0049866 | ☐ Ja ☒ Nein [Tabelle 10-1] | [Tabelle 10-2] nicht erforderlich, da PPQ für dieses Projekt nicht geplant ist (Projekt-DB: phase_ppq_geplant=nein) |
| User Process Monitoring (UPM): Gemäß QU-SOP-0049866 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Datenmigration (DM): Gemäß QU-SOP-0049866 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Festlegung Wartung und Monitoring: Gemäß QU-SOP-0015430 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Prozedur zur Archivierung der Daten muss vorhanden sein. Gemäß QU-OPE-0529676 und QU-SOP-0042074 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Back-up & Restore Konzept Gemäß QU-SOP-0086073 oder QU-SOP-0077934 und QU-SOP-0042701 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Business Continuity Plan Gemäß QU-SOP-0048972 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Incident- und Störungsmanagement: Gemäß QU-SOP-0015430 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Änderungs- und Konfigurationsmanagement: Gemäß QU-SOP-0015430 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Logbuch (Server, CS, Equipment, etc.) Gemäß QU-SOP-0015430 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Lieferantenbewertung: Gemäß QU-SOP-0015430 und QU-WIN-0056535 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Quality Agreement Gemäß QU-SOP-0015430 und QU-WIN-0056535 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Erstellen von Anweisungen zur Bedienung des CS (bei Bedarf inkl. administrativer Tätigkeiten) Gemäß QU-SOP-0049866 | ☐ Ja ☐ Nein |  |
| Erstellen eines Handbuchs mit detaillierten Anleitungen zur Bedienung des CS Gemäß QU-SOP-0049866 | ☐ Ja ☐ Nein |  |

# Anhänge

Mit Freigabe dieses Dokuments werden auch die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Dokumente freigegeben.

Tabelle 11 Anhänge

| Anhang | Beschreibung ¦ Dok-ID | Version |
| --- | --- | --- |
| 1 | xxx Risikobewertung |  |
| 2 | Prüfplan / -Protokoll Dokumentation; Version x.x |  |

# Änderungshistorie

Tabelle 12 Änderungshistorie

| Freigabedatum / Version | Change Control | Grund der Erstellung / Änderung |
| --- | --- | --- |
| Letzte Unterschrift / 1.0 | zu benennen | Neuerstellung |
| [Tabelle 12-1] Freigabedatum: -- / 2.0 | [Tabelle 12-2] CC-2022-000456 | [Tabelle 12-3] Anpassung der Steuerungssoftware nach Austausch der SPS-Hardware. |
| [Tabelle 12-4] Freigabedatum: -- / 3.0 | [Tabelle 12-5] CC-2024-005123 | [Tabelle 12-6] Retrofit des Antriebssystems und Anpassung der Rezeptparameter. |